临时用电作业票

编号：

	动土作业需附简图：

	申请单位
	
	申请人
	

	作业地点
	
	用电原因
	

	有效期限
	

	作业内容、机具及安全措施
	

	序号
	检查单
	确认执行
	不适用

	1
	使用的各类用电设施状况良好，绝缘及防护设施有效。
	
	

	2
	用电线路有完善的保护措施，架空或埋地敷设符合规范要求，埋地有电缆走向标识，作业点拉设的电缆有防护套管保护。
	
	

	3
	安装电工持证操作。
	
	

	4
	安装电工绝缘鞋、绝缘手套等个人劳动防护用品齐全有效。
	
	

	5
	安装的电缆符合“三相五线制”、“TN-S”施工用电安全规范要求。
	
	

	6
	配电箱内有可见分断点的总断路开关。
	
	

	7
	配电箱内配置有漏电保护器，开关箱漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间不大于0.1s；总开关箱中漏电保护器额定漏电动作电流大于30mA，额定漏电动作时间大于0.1s，其额定漏电动作电流×额定漏电动作时间不大于30mA.s。
	
	

	8
	配电箱重复接地设置合格。
	
	

	9
	其它需要补充的安全措施：
	
	

	分包商HSE经理意见：

                                     
	分包商施工经理意见：
                                          

	五环施工经理意见：

                                     
	五环HSE经理意见：

                                          

	取消： 

	关闭：


