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1. 工程概况

2. 编制依据

本《质量计划》是依据《*******项目总承包合同》和赛鼎工程有限公司相关质量管理规定编制。

3. 质量目标

根据项目情况填写。
工程产品合格率100%。
4. 质量目标分解

根据项目情况填写。
项目部将通过资源的保证和先进、规范的质量管理，实现以下细化的分解目标，从而保证项目总体质量目标的实现：

工程设计文件合格率100%；

物资供应合格率100%；

单位工程一次交验合格率100%；

安装单位工程优良率90%以上；

土建单位工程优良率60%以上；

焊接一次合格率96%以上；

原材料、半成品和成品保护率100%；

大型设备吊装一次成功；

大型机组单机试车一次通过； 

重大质量安全事故为零；

安装工程投料试车一次成功并达到长周期运行的要求。

根据本项目的要求，在项目执行过程中，质量目标的实现应遵循下列原则：

进度和质量发生矛盾时，进度必须服从质量；

费用和质量发生矛盾时，费用必须服从质量。
5. 施工质量管理组织机构和质量责任制

5.1 施工质量管理组织机构 
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5.2 管理职责

5.2.1  施工经理的质量职责
（1）贯彻运行项目施工质量管理体系，保证实现项目施工质量目标。
（2）全面监督、检查施工分包商的施工质量。

5.2.2  质量经理的质量职责

（1）组织建立项目施工质量管理体系，并保证有效运行。
（2）审查施工分包商的项目质量管理体系，检查运行情况。

（3）负责制定项目施工质量计划，并对执行情况进行检查、监控和追踪验证。

（4）参与审查施工分包商的施工准备和实施方案，确认其符合性。

（5）组织定期、不定期、专业质量检查，对出现的问题、缺陷和不合格，制定整改措施。

（6）参与分部、分项工程的检验，并参与最终工程项目的质量评定与质量验收工作。
（7）组织召开质量例会和质量专题会。

（8）施工进度款审核时负责质量确认。

（9）组织编写质量报告和质量总结。

（10）组织制定“项目施工文件管理规定”。
（11）负责质量事故、事件的管理。
（12）负责公司本部和集团公司的各级质量检查协调工作。
（13）工程项目部未配置质量工程师时，质量经理履行质量工程师的职责。

5.2.3  质量工程师的质量职责

（1）协助质量经理建立项目质量管理体系，并保证有效运行。

（2）协助质量经理审查施工分包商的项目质量管理体系，并检查运行情况。

（3）指导和审查施工分包商质量计划并与项目施工质量计划保持一致。

（4）协助审查施工分包商的施工准备和实施方案，确认其符合性。

（5）参加定期、不定期、专业质量检查。

（6）参加分部、分项工程的检验。

（7）参加质量例会和质量专题会。
（8）协助质量经理编写质量报告和质量总结。

（9）参与制定并监督执行“项目施工文件管理规定”。

（10）参加质量事故、事件的管理。
5.2.4  专业工程师的质量职责
（1）贯彻运行项目施工质量管理体系，保证实现项目施工质量目标。
（2）熟悉施工图纸和资料的质量要求，掌握技术标准、规程规范、检验评定标准的内容，督促施工分包商按照施工图纸和资料、技术标准、规程规范进行施工，保证施工质量。
（3）监督施工分包商依据批准的施工方案安全保质地组织施工。

（4）组织A级、B级质量控制点共检，签署质量验收文件，随机抽检C级质量控制点。

（5）做好日常质量巡检，及时处理发生的施工质量问题。
（6）参加定期、不定期、专业质量检查。

（7）参加分部、分项工程的检验。
（8）参加由质量经理组织的对施工分包商的施工质量评审活动。

（9）监督质量记录的同步性和完整性。
（10）参加质量例会和质量专题会。
（11）参加质量事故、事件的管理。
6. 质量控制点及检验级别的确定

需要填项目实际的质量控制点，表格形式。
7. 质量保证的技术管理措施

a) 项目执行的标准规范和规程

补充
b) 施工图纸会审和设计交底管理措施

增加图纸会审和设计交底的表格。
(1) 施工图纸会审与设计交底范围应覆盖全部施工图纸。
(2) 施工图纸会审和设计交底应在施工前完成，未经图纸会审和设计交底，不准开工。
(3) 施工图纸会审和设计交底应按图纸到场批次及专业分批次组织，力争一次性交底，减少管理成本。
(4) 施工图纸会审和设计交底后形成的记录文件（施工图纸会审记录；设计交底记录），应作为设计文件的补充文件。
(5) 图纸会审前，组织者应事先通知参加人员熟悉图纸，准备意见，进行必要的核对和计算工作。
(6) 外委加工的加工图由委托单位进行审核后交给加工单位。加工单位提出的设计问题，由委托单位提交设计单位解决。
(7) 图纸会审后，形成图纸会审记录，传递给原设计者，对会审中存在的问题，由原设计者书面回复解决意见，需更改设计的，以“更改设计通知单”的形式回复。
(8) 设计交底前，总承包商施工经理应组织完成图纸会审，形成“图纸会审记录”。在设计交底前一周交给原设计者，以便使设计人员有足够的时间作答疑准备。
c) 施工组织设计和施工方案的质量保证措施
以下是通用做法，根据项目实际情况填写。施工分包商的名字替换成实际单位。
(1) 施工分包商施工组织设计是指导施工分包商施工的规划性文件，由施工分包商项目经理组织编制，它是以实现施工分包商和总承包商之间签订的施工分包合同目标而制定的。它应以施工分包商承担的所有工作内容为对象编制，主要说明施工分包商的施工范围、目标、方法和措施，在项目施工分包合同签订之后，就开始着手编制，在施工阶段中实施。
(2) 施工组织设计经施工分包商单位技术负责人审批并加盖单位公章后，报送总承包商工程项目部施工组审核，由施工经理组织技术、质量、安全等管理人员进行审核。施工分包商按照总承包商审核意见修改后，总承包商工程项目部各方会签，经项目经理批准报送监理单位，必要时报送业主审批。

(3) 施工方案要报送到总承包商工程项目部施工组审核，由施工经理组织控制、技术、质量、安全等管理人员进行方案的审核。施工分包商按照总承包商审核意见修改后，总承包商工程项目部各方会签，经项目经理批准报送监理单位，必要时报送业主审批。

(4) 专项施工方案要报送到总承包商工程项目部施工组审核，由施工经理组织控制、技术、质量、安全等管理人员进行方案的审核。施工分包商按照总承包商审核意见修改后，总承包商工程项目部各方会签，经项目经理批准报送监理单位，必要时报送业主审批。

(5) 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案经监理单位批准后，施工分包商应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并按照论证意见修改完善。
(6) 已批准的施工组织设计和施工方案，不得随意变动，并严格执行。作业过程中需变更方案和措施，必须由原编审人员同意，并重新履行审批手续。施工前，施工分包商应认真进行施工组织设计和施工方案的技术交底工作。
d) 技术交底管理措施

(1) 在单位工程、分部工程和分项工程开工前，施工分包商项目技术负责人应负责编制技术交底书并进行交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。

(2) 技术交底的内容包括施工方法、质量要求、验收标准、施工过程中需注意的问题、可能出现意外的情况及应急方案。技术交底要紧紧围绕和具体施工有关的操作者、机械设备、使用的材料、构配件、工艺、工法、施工环境、具体管理措施等方面进行，交底中要明确做什么、谁来做、如何做、作业标准和要求、什么时间完成等。

(3) 关键部位或技术难度大，施工复杂的工序、检验批或分项工程施工前，施工分包商的技术交底书（作业指导书）要报总承包商施工专业工程师审查和备案，如技术交底书不能保证作业活动的质量要求，施工分包商要进行修改补充。没有做好技术交底的工序、检验批或分项工程，不得正式实施。

列出本项目关键部位、技术难度大、施工复杂的工序的技术交底计划
(4) 总承包商施工专业工程师应检查、监督施工分包商的施工技术交底活动。

e) 特殊施工过程的识别和控制措施

 (1) 特殊过程的质量控制以加强过程控制为主，辅以多频次的工序检验，必要时进行旁站监督检查。

(2) 特殊过程应遵循“点面结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。

(3) 施工开工前，施工经理应组织各专业工程师、质量经理（质量工程师）和施工分包商，结合项目特点，共同识别和确定本项目的特殊施工过程，并合理设置质量控制点。结果应反馈给施工管理部，必要时报业主、监理确认。

(4) 特殊过程施工前，施工分包商应编制“特殊施工过程作业指导书”并上报总承包商，专业工程师应审核特殊过程的施工方法、施工工艺参数、使用的机具是否满足技术、质量要求。

(5) 特殊过程施工前，施工分包商应对施工作业人员进行技术交底，并将“技术交底记录”报总承包商备案。

(6) 施工条件发生较大变化时，应重新编制“特殊施工过程作业指导书”并重新进行技术交底。

(7) 专业工程师应加强对施工分包商特殊施工过程的作业人员资格、施工机具性能、原材料质量、消耗性材料质量、施工方法、作业环境等因素的监控。

(8) 常见的特殊施工过程：预应力张拉；地基处理工程；注浆工程；防水防渗工程；大型混凝土浇灌；受力钢筋及钢结构的焊接；大型压缩机组安装试车；大型电机、电气设备调试运转；软母线压接；压力管道/容器的焊接；工业炉砌筑的烘炉过程；设备、管道衬里及喷涂工程；热处理工序；建筑耐酸防腐蚀工程；隐蔽工程；新材料、新工艺、新设备、新技术的首次使用。

除以上内容外，列出本项目的特殊施工过程。
f) 焊接和无损检测质量控制措施

(1) 施工分包商焊工入场后，在正式施焊10天前提供焊工证书原件和复印件，由总承包商焊接工程师（专业工程师）审查确认焊工资质并备案。

(2) 现场焊工必须持有国家质量技术监督局或政府有关部门授权颁发的焊工证书，还应审查作业项目代号与现场焊接情况的符合性及焊工证的批准日期和有效日期。

(3) 焊工入场后施焊前，应进行技能考试。施工分包商确定焊工考试名单后，填报“焊工现场技能考核申请单”，报总承包商。考试由总承包商焊接工程师（专业工程师）组织，业主、监理、施工分包商相关专业工程师和质量检查员等共同监督；施工分包商根据技能考试结果填写“焊工现场技能考核记录”、“合格焊工登记表”（采用项目交工资料表格），并附考试焊口的“无损检测报告”（采用项目交工资料表格），报总承包商、监理、业主签字确认。

(4) 外观质量检查和RT检测必须同时合格才可以获得认可。焊缝合格等级不得低于II级。

(5) 试件无损检测工作由施工分包商委托现场第三方检测单位实施，总承包商焊接工程师（专业工程师）审核；一次考核不合格者，可再补考一次；补考不合格者，不允许在现场从事焊接作业。

(6) 考试合格项的替代，按照标准规范和质量技术监督局有关规定执行。

(7) 对考试合格焊工，总承包商颁发焊工胸卡。焊工施焊时必须佩带，未佩带者一律不得施焊。

(8) 施工分包商必须建立起焊接材料保存、烘焙、发放、领用、回收的焊材管理制度。

(9) 焊接材料库：施工分包商设立专门的焊材库，干燥、整洁，无腐蚀介质或有害气体。如果湿度过大、通风不畅，必须采取干燥和通风措施，悬挂温度计和湿度计。专区存放焊接材料的焊接材料库的条件：区内温度不得低于5(C，相对湿度小于60%。对于明显受潮或存放一年以上的焊条或焊剂做外观检验和性能试验，符合要求方可使用。总承包商焊接工程师（专业工程师）、质量经理（质量工程师）对分包商的焊接材料库或存放焊接材料的专门区域进行监控。

(10)对焊接材料的质量检查：焊材到场后，总承包商焊接工程师（专业工程师）应组织监理、业主和施工分包商对焊材的外观进行检查，焊条药皮应无开裂、破损、脱落、弯曲等现象，并对焊材的种类、牌号、批次、规格等与其质量保证书的符合性进行检查。堆放时，焊材应按其种类、牌号、批次、规格、入库时间等分类放置在离地、离墙300mm以上焊材库架上。对焊条质量有怀疑时，总承包商可以要求施工分包商进行有关焊条性能试验以确定是否合格。若拒绝进行检验或检验不合格的，则要求不得使用该厂家该种类的所有焊条并要求其将焊条运离现场。

(11) 焊接材料的报验：每种焊材、每批次须经总承包商、监理、业主共检合格且报验完毕后方可使用。

(12) 焊接材料的发放：焊材的烘干、发放和回收，应由专人负责。总承包商焊接工程师（专业工程师）应检查焊材的烘干、发放和回收记录。

(13) 焊接材料的烘焙：焊条和焊剂使用前按说明书进行烘焙。若说明书上未明确烘焙温度，以焊接工艺规程相应的烘焙参数进行，烘好的焊条放在恒温箱内以免再次受潮。不锈钢焊条应单独烘干。无保温功能的保温筒不得使用。未经烘干的焊条或焊剂，或经烘烤出库超过4个小时的碱性焊条或焊剂不得使用。严格限制焊条和焊剂烘烤的次数：一般情况下，酸性焊条烘烤次数不得大于三次，碱性焊条烘烤次数不得大于二次，焊剂烘烤次数不得大于三次，次数超标的焊条和焊剂不得使用。烘干后，焊条若药皮有脱落、分层、裂纹等现象，不得使用。

(14) 工程施焊前，施工分包商应对焊接和热处理工装设备进行检查、校准，并确认其工作性能稳定可靠。计量器具和检测试验设备应在检定或校准的有效期内。并向总承包商、监理进行报验，经审核后方可使用。

(15) 在焊工考试和工程施焊前，施工分包商应具有相应项目的焊接工艺评定，并报总承包商、监理备案。

(16) 焊接工艺评定应按现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》（NB/T 47014）的规定进行。

(17) 焊接工艺评定应在本单位进行。焊接工艺评定试件应由本单位技能熟练的焊接人员施焊。检测试验工作可委托有相应资质的检测试验单位进行。

(18) 施焊前，应根据焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程，用于指导焊工施焊和焊后热处理工作。一个焊接工艺规程可依据一个或多个焊接工艺评定报告编制，例如：手工钨极氩弧焊＋手工电弧焊的组合焊工艺，可分别依据手工钨极氩弧焊方法的焊接工艺评定报告和手工电弧焊方法的焊接工艺评定报告进行编制。一个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接工艺规程，例如：己知立向上焊位置的焊接工艺评定报告，可用于编制平焊、横焊、仰焊等各种不同位置的焊接工艺规程。

(19) 施工分包商编制焊接工艺规程时，应以焊接工艺评定报告为依据，还要综合考虑设计文件和相关标准要求、产品使用和施工条件等情况，编制完成后报总承包商、监理备案。总承包商焊接工程师（专业工程师）应监督施工分包商的技术人员或焊接质检员在施工作业前对焊接工艺规程向焊工进行技术交底并张贴在作业区的显著位置。

(20) 焊接作业前，各施工分包商的技术人员将标有焊口号的“管道单线图/设备排版图”发放给班组，并提交总承包商备案。焊口编号不得重复、涂改。

(21) 焊口焊接后，焊工应及时在焊缝附近将焊接信息标识清楚，包括设备号或管线号、焊口号、焊工代号、焊接日期等。总承包商焊接工程师（专业工程师）负责监督检查。

(22) 焊接属于特殊施工过程，除遵守本规定外，还应遵守《项目特殊施工过程管理规定》（SD C0307）的要求。总承包商焊接工程师（专业工程师）应加强焊接作业监控。

(23) 工程施焊前，施工分包商应编制“焊接施工方案”和“热处理方案”，经总承包商、监理审批后，方可实施。

(24) 施工分包商应对整个焊接过程负责，做好焊接前检查，焊接中间检查和焊接后检查，焊接质量应符合设计文件、焊接工艺文件及标准规范的规定。

(25) 施工分包商技术员应每天收集焊接信息，将施焊焊口的焊工代号、固定口位置、检测焊缝位置及无损检测种类、返修标识、扩探标识，及时标注在“管道单线图/设备排版图”上，并填写“焊接工作记录”（采用项目交工资料表格）。

(26) 施工分包商技术员应每天编制“焊接日报表”，报总承包商备案。

(27) 收到施工图纸后，施工分包商应将所承包项目中需要检测的内容按容器、管道、钢结构等分别列出总表，表中应列出主项、检件名称、检件编号、材质、规格、压力等级、介质温度、检测方法、检测比例、执行标准、合格级别等，这一总表作为总委托交检测单位，并交总承包商焊接工程师（专业工程师）备案。

(28) 现场施工进入焊接阶段时，无损检测工作宜每日进行，为避免探伤时对工人造成辐射伤害，无损检测最好在晚上实施。需要进行检测时，施工分包商应提前通知总承包商，并提交“焊接日报表”，总承包商组织监理、施工分包商、检测单位到现场点口，点口前应对焊接外观质量进行检查验收，外观合格的焊缝才允许进行无损检测，焊口的选定必须是随机选择的，每一个焊工的施焊焊口都应该被选到，且应包含固定口和活动口。施工分包商将点口信息以“无损检测委托单”（采用项目交工资料表格）形式发送给检测单位。

(29) 检测单位在接到施工分包商的委托单后，应安排机具、人员、时间，计算出安全距离，确定好工作计划和工作范围，办理作业许可证，作业许可证必须得到总承包商的批准，并以书面形式通知所有相关方，防止辐射伤害事故的发生。

(30) 施工分包商应满足第三方无损检测单位作业时所需的安全架设、照明、电源等设施的配备和要求，同时还必须承担检测焊口的打磨作业。

(31) 检测单位在完成当天委托的任务后，应及时将检测结果通知施工分包商和总承包商焊接工程师（专业工程师）。当单台罐、单台容器、单条管线按设计要求比例完成检测后，检测单位应向施工分包商提交检测报告，总承包商焊接工程师（专业工程师）负责查验。检验报告由施工分包商归档，最终作为交工资料移交。

(32) 施工分包商技术员收到焊口检测结果后，应及时将施焊焊口的焊工代号、固定口位置、检测焊缝位置及无损检测种类、返修标识、扩探标识，及时标注在“管道单线图/设备排版图”上，并填写“焊接工作记录”（采用项目交工资料表格）。

(33) 总承包商施工经理应组织焊接工程师（专业工程师）、质量（工程师）经理、施工分包商相关人员对焊接不合格情况进行深入分析，仔细研究，采取有效措施，确保工程质量合格并不断提高。

(34) 开工前，检测单位必须将单位资质和人员资质证明文件的复印件提交总承包商焊接工程师（专业工程师）审核备案。

(35) 无损检测单位必须具有与工程内容相应的检测设备并安全可靠，符合工程检测需要，且有计量合格证。总承包商焊接工程师（专业工程师）应在实施检测前，对检测设备进行审查。如果检测仪器设备不满足检测工作要求，总承包商有权责令其整改或暂停其检测工作。

(36) 焊缝的探伤比例应符合设计文件和规范要求。焊缝超标缺陷经返修后，应进行复检和扩大检测。在检查过程当中，如果发现无损检测单位有严重的质量问题或违反诚信原则时，总承包商有权要求检测单位进行整顿或取消其在项目上的检测资格。

(37) 无损检测单位应每周编制“无损检测周统计报表”，每月编制“无损检测月报”，将无损检测情况以书面方式提交总承包商。焊接工程师（专业工程师）应对报表进行深入分析，采取有效措施，不断提高焊接质量。

g) 施工文件管理措施

（1）施工文件编码要求见“项目施工文件编码规定”。

（2）施工文件格式由总承包商工程项目部根据现场需要提供。

（3）总承包商与施工分包商的来往文件必须经项目相关领导签署，并加盖工程项目部章。

（4）总承包商与施工分包商来往文件的传送由文控工程师（或资料员）负责，并应书面登记签收。

8. 施工过程监测、分析和改进

a) 施工工序质量的检验、试验程序

A级和B级控制点应提前24小时申请验收。施工分包商申请验收时，应提交“共检通知单”（或者使用施工信息平台进行工序验收），表中应说明验收的内容、验收时间和地点。

任何质量控制点的验收申请，在总承包商检查人员和（或）监理工程师到达验收部位前施工承包商应该做到：

（1）施工作业已完成自行检查并合格；

（2）质量检查员和专业工程师已对自检记录确认并签字。

收到“共检通知单”后，总承包商专业工程师组织相关人员到现场共检。若验收合格，总承包商检查人员和（或）监理、业主检查人员在质量检查记录表格上签字。若验收不合格，施工分包商在限定时间内整改后重新申请验收。

在验收后24小时内，总承包商检查人员和（或）监理、业主检查人员未在质量检查记录表格上签字且未表示异议的，也视为已经验收合格，施工分包商可进行下道工序施工。

总承包商检查人员、监理、业主检查人员不能按时进行验收，应在验收前12小时以书面形式向施工分包商提出延期要求，延期不能超过48小时。总承包商检查人员（或）监理、业主检查人员未能按以上时间提出延期要求，在约定的时间未到达验收部位，事前也未通知施工分包商，应视为验收已合格，施工分包商可进行下道工序施工。
b) 质量检查规定
(1) 施工现场质量检查至少要包括以下四种形式，即日常巡检、定期检查、不定期检查和专业检查。同时要求施工分包商执行自检、互检、专检的“三检制”。
(2) 各专业工程师负责进行日常巡检，检查内容包括：质量验收规范及相关标准的执行情况；质量问题及整改情况；质量记录的同步性和完整性情况。
(3) 对巡检中发现的问题，专业工程师向施工分包商下达“施工质量问题整改单”（或者使用施工信息平台进行质量巡检），施工分包商对检查中发现的问题要及时组织整改，整改完成后，向总承包商回复“施工质量问题整改单”。
(4) 施工现场质量周检查，由质量经理组织，各施工专业工程师、施工分包商质量经理、质量员参加。
(5) 施工现场质量月检查，由质量经理组织，施工经理、各施工专业工程师、监理和业主相关管理人员、施工分包商施工经理、质量经理、质量员参加。
(6) 不定期检查由质量经理组织，施工经理、各施工专业工程师、监理和业主相关管理人员、施工分包商施工经理、质量经理、质量员参加。
(7) 专业检查指对重要部位、特殊环节以及新技术、新工艺、新材料、新设备等，在必要时进行的有针对性的专业检查。由质量经理组织，施工经理、各施工专业工程师、监理和业主相关管理人员、施工分包商施工经理、质量经理、质量员参加。
根据以上内容和项目实际，具体写出总承包质量检查计划和时间。
c) 对施工分包商人员、机具的检查

(1) 特种作业人员必须持有相关部门统一签发在有效期内的特种作业操作证。

(2) 特种作业人员入场作业前，必须提供相应的特种作业操作证（原件），经总承包商HSE工程师审核后方可上岗作业。特种作业人员无证或证件不合格不得上岗作业，对于违规者将予以处罚。

(3) HSE工程师应对特种作业人员进行登记，其特种作业操作证应拷贝存档。

(4) 焊工入场后施焊前，应进行技能考试，考试合格后才能上岗。
(5) 施工分包商应根据施工组织设计、施工进度计划和施工方案及其工作内容编制施工机械配置计划，递交总承包商施工经理审核批准。
(6) 施工分包商应根据批准的施工机械配置计划，组织施工机械的进场和退场。
(7) 施工分包商应贯彻人机固定原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。要合理划分施工段，组织好施工机械的流水施工。
(8) 施工分包商应做好施工机械的保养。
(9) 施工专业工程师应检查施工分包商是否按施工机械配置计划安排施工机械进出场，确认机械操作人员的资格以及监督检查机械性能。
d) 影响施工质量的环境因素分析及控制措施

(1) 施工分包商应根据工程特点在编制施工组织设计和施工方案时，全面考虑和综合分析环境因素对施工质量的影响，制定行之有效的控制措施。

(2) 施工专业工程师应审查施工分包商对影响施工质量的环境因素的控制措施。包括：

1）对施工作业的辅助技术环境的控制，如水、电或动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件和通道以及交通运输和道路条件等；

2）对现场自然环境条件的控制，如冬雨季施工措施等。

e) 成品保护管理

(1) 各施工分包商应该对本单位的成品采取有效的保护措施。

(2) 各施工分包商应该对由于本单位的施工有可能破坏其他单位的成品采取防护措施。

(3) 各施工分包商应按施工程序组织施工，防止因施工程序不合理而造成成品损坏。

(4) 各施工分包商对于进入施工现场的材料、设备、构配件、零部件等要合理存放，上盖下垫，不得掩埋、水浸和丢失。易损、易丢失的，要制定相应的保护措施，设置保护标志，必要时要做到当日施工当日回收，使其处于受控状态。

(5) 施工分包商的质量计划应包含成品保护的具体措施，经总承包商审查后实施。成品保护的措施应包括：工序交接的保护措施，原材料、零部件、设备、电气仪表及元器件以及加工制作的成品和半成品的保护措施，建筑结构工程保护措施，建筑装饰工程保护措施，主体建筑工程的预埋件、钢筋、模板、砼保护措施，设备管道专业保护措施，电仪专业保护措施，防腐保温保护措施，工程测量基准点的保护措施等。

(6) 施工分包商在编制施工方案时，应在方案中写明施工成品保护措施。

(7) 施工分包商各级技术人员在对本单位的施工人员进行施工技术交底时，应该对成品保护需采取的措施提出具体明确的要求。

(8) 施工分包商应该按照质量计划、施工方案和施工技术交底所要求的“成品保护措施”进行施工，总承包商专业工程师对“成品保护措施”进行审核，并对实施过程进行监控。

(9) 总承包商施工经理应协调各施工分包商之间施工工序的合理交叉，确保成品保护措施的实施。

(10) 总承包商和施工分包商应加强施工现场的保卫工作，防止成品和半成品丢失和损坏。

(11) 在停止或中断施工期间，总承包商施工经理应组织专业工程师监督施工分包商对现场已完及未完工程做好防冻、防火、防雷、防盗等保护工作。

(12) 各施工分包商管理人员、作业人员，应及时对发现的成品破坏向上级领导以及总承包商汇报。各施工分包商成品被破坏时，应提供证明破坏者的有效证据（照片、视频等），否则由各单位负责自行修复。总承包商发现现场成品被破坏时，应及时通知相关施工分包商，并监督责任施工分包商进行修复。

(13) 施工过程遇有特殊（紧急）原因，施工分包商应采取特殊紧急措施对施工成品采取紧急保护（如防洪、防震等）。

(14) 因设计变更、已批准的工序安排等特殊原因需局部或全部破损工程成品时，若被损坏的成品由另一家施工分包商施工，施工分包商应填写“损坏成品申请表”，并经总承包商同意方可实施。需要恢复的，应委托原施工分包商及时进行恢复。
f) 质量分析会议规定
(1) 质量经理（质量工程师）应每月主持召开一次质量分析会议，应根据项目进展和具体质量问题，不定期召开质量专题会。

(2) 下列人员应参加会议：质量经理（质量工程师）、施工经理、施工专业工程师、施工分包商施工经理、质量经理和质量员，业主和监理相关管理人员。

(3) 质量分析会议议程包括但不限于如下内容：分析和评价项目施工质量管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，制定解决办法。

(4) 质量专题会议议程包括但不限于如下内容：制定质量通病防治措施，宣布对质量问题或事故的调查情况，分析质量问题或事故的原因，研究和落实处理方案，对处理和整改情况进行总结等。

(5) 会议应形成会议纪要，并按照会议纪要的要求如期完成。

根据以上内容和项目实际，具体写出总承包质量会议计划和时间。
g) 质量奖惩规定
(1) 施工专业工程师负责对符合本规定的奖罚事项/事由向施工经理提议。

(2) 施工经理负责审批（必要时项目经理审批），并组织向施工分包商签发奖罚通知单，组织奖罚会议等。
(3) 奖罚金额见施工质量奖惩管理规定。
可用第（3）条的施工质量奖惩管理规定，也可根据项目实际情况编写。
h) 质量报告规定
(1) 施工质量报告由质量经理组织编制。
(2) 按月进行编制。报告周期为上月25日-本月24日。施工质量月报告由质量经理批
准。施工质量月报告应使用施工信息管理平台进行编制。
9. 材料、设备检验制度

质量经理（质量工程师）和施工专业工程师应对业主和公司采购部门提供的设备、材料（包括半成品、构配件）进行质量控制。主要内容如下：

（1）业主和公司采购部门提供的设备、材料（包括半成品、构配件）运抵施工现场时应进行质量验收。上述设备、材料（包括半成品、构配件）验收不合格，不得用于工程。

（2）对业主和公司采购部门提供的设备、材料（包括半成品、构配件）做出标识，以便在加工和施工中追溯。

分交施工分包商采购的设备、材料（包括半成品、构配件）由施工分包商负责其质量控制，施工分包商应对其提供的设备、材料（包括半成品、构配件）的质量进行检验，并按照标准规范的要求进行抽样、复检。质量经理（质量工程师）和施工专业工程师应对施工分包商的检验工作进行监督、检查。

10. 工程质量问题处理方法

a) 质量通病防治措施

b) 施工质量不合格管理

(1) 标识、记录、隔离

a. 在进场检验时发现的不合格物资，专业工程师应在“开箱检验记录”上及时记录，并要求现场进行标识、挂牌隔离，避免不合格物资进入施工现场。

b. 在施工过程中发现的不合格物资，施工分包商应立即停止使用，并及时标识、挂牌隔离，通知采购单位处理，并建立“不合格物资处置台账”。

c. 在施工过程中发现的质量不合格和质量缺陷，专业工程师应及时记录，并填写“施工质量问题整改单”，并建立“施工质量问题处置台账”，经施工经理批准后向施工分包商下发。同时要求施工分包商进行标识，必要时进行隔离。

d. 在过程检验试验中发现的不合格，应由检验试验单位以“检验试验报告单”的形式通知委托单位和总承包商，委托单位应对不合格进行标识、记录，必要时进行隔离。

(2) 评价

a. 在对不合格处置之前必须先进行评价，评价不合格的内容、性质及程度，通过评价提出处置方案的建议。

b. 对于不合格物资，由总承包商工程项目部采购组负责组织评价。

c. 当施工过程中出现一般质量不合格，可不进行评价，由施工分包商提出处置方案，整改完成后，向总承包商回复“施工质量问题整改单”。

d. 当第三方检测的一次合格率在正常允许范围内，可不进行评价，由施工分包商自行处置不合格，并做好记录，总承包商专业工程师负责监督检查。

e. 当施工过程中出现较重大的质量不合格，以及连续重复出现的质量不合格，或第三方检测一次合格率偏低，由总承包商施工经理组织有关人员召开会议分析原因，形成书面整改方案，由施工分包商进行整改。整改完成后，向总承包商回复“施工质量问题整改单”。
(3) 处置

1) 退货

对于不合格物资，经评价确定为无法使用，应作退货处理。
2) 返修、加固、返工

经评价决定返修、加固或返工的产品，应由施工分包商制定处置方案，经返修、加固或返工的产品必须由总承包商专业工程师重新检验，达到规定要求后才能放行，进入下一工序。

3) 不做处理
不做处理的情况有以下几种：

A.不影响结构安全和使用功能的。
B.后道工序可以弥补的质量缺陷。
C.法定检测单位鉴定合格的。
D.出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构

安全和使用功能的。

4) 限制使用

当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。
5) 报废

不合格经过返工、加固或返修后仍无法交付使用，必须做报废处理。
(4) 对于由监理、业主发现的不合格，应按5.1~5.3的要求进行处置，并由业主、监理验收后方能进入下一工序。

c) 质量事故管理

(1) 工程质量事故发生后，事故现场有关人员（项目经理、施工经理、质量经理等）应当立即向工程建设单位负责人报告，并向公司施工管理部和安全质量监督部报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。

(2) 情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。

(3) 事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

(4) 事故发生后，事故发生单位应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录相。

(5) 事故发生后，应按照事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门的要求成立调查组，事故发生单位质量经理、施工经理、项目技术负责人、项目经理，总承包商质量经理、施工经理、项目经理应作为调查组成员，对事故进行调查。

(6) 事故发生后，应按照事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门的要求成立调查组，事故发生单位质量经理、施工经理、项目技术负责人、项目经理，总承包商质量经理、施工经理、项目经理应作为调查组成员，对事故进行调查。

(7) 事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。

(8) 事故处理的质量检查鉴定，应严格按照施工验收规范和相关质量标准的规定进行，必要时还应通过实际量测、试验和仪器检测等方法获取必要的数据，以便准确地对事故处理的结果做出鉴定，形成鉴定结论。

(9) 对停工整改、处理质量事故的工程，经过对施工质量事故的处理过程和处理结果的全面检查验收，并有明确的质量事故处理鉴定意见后，由事故发生单位报请总承包商、监理、业主批准恢复正常施工。

(10) 总承包商施工质量经理负责施工质量事故的事故报告、事故调查报告、事故处理报告的归档，归档形式为电子版和纸质版。并及时报施工管理部和安全质量监督部备案。

11. 质量检测计划
以下内容仅供参考，请根据项目情况编写。
10.7.1 建筑工程质量检测
10.7.1.1取样要求及规定
本工程的试验材料主要分为两大类：一类是进场原材料（钢筋、水泥、砂、石、砌块、防水材料等）；另一类是施工过程材料（包括回填土、混凝土、砂浆、钢筋接头等）。
根据行业标准JGJ/T185-2009《建筑工程资料管理规程》要求监理见证取样不得少于取样总数的30%，对重要性部位或使用量很少的应全数见证。
10.7.1.2 材料试验
A.钢筋原材
1）钢筋的种类分热扎带肋钢筋和低碳热扎圆盘条。
2）钢筋原材取样：
· 原材的物理必试项目为拉力试验（屈服强度、抗拉强度、伸长率）、冷弯试验；对进口钢材或对钢材材质有怀疑时必须进行化学成分分析及试验。
· 热扎钢筋以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60t为一检验批，不足60t也按一检验批计算。
· 不同炉罐号组成的混合批，但各炉罐号含炭量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%，每60t为一检验批，不足60t也按一批计。如一批钢筋中各炉罐号的含炭量、含锰量超过上述规定，则应分别取样检验。
· 每一检验批中取试样一组（2根拉力、2根冷弯）。低碳钢热轧原盘条时，拉力1根。
· 试件应从两根钢筋中截取：每一根钢筋截取一根拉力、一根冷弯；低碳热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘。
· 试件在每根钢筋距端头不小于500㎜处截取。拉力试件长度：5d0+200mm；冷弯试件长度：5d0+150mm；
· 钢筋的原材试验是，如有一项不符合钢筋的技术要求，则应取双倍试件（样）进行复试，如再有一项不合格，则该验收批钢筋判为不合格，不合格钢筋不得使用，由试验员根据试验报告出不合格单给物资部门。
4）每次进场的各种规格钢筋的吨位难以确定准确，为实现对钢筋的双控，钢筋进场后，及时对原材进行取样，以防进场钢筋与已进场钢筋发生混淆。并根据实际情况按每3组、3组、4组的顺序中各有1组经监理见证取样，以满足30%的有见证试验要求，同时也保证了见证取样的均匀性。
B.砌筑砂浆
（1）以同一砂浆强度等级，同一配合比，同种原材料每一楼层或250m3砌体（基础砌体可按一个楼层计）为一个取样单位，每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组（每组6块）
（2）干拌砂浆：同强度等级每400t为一验收批，不足400t也按一批计。每批从20个以上的不同部位取等量样品。总质量不少于15kg，分成两份，一份送试，一份备用
（3）建筑地面用砂浆：建筑地面用水泥砂浆，以每一层或1000m2为一检验批，不足1000m2也按一批计。每批砂浆至少取样一组。当改变配合比时也应相应地留量试块
C.普通砌块
1）普通砌块的必试项目为抗压强度和容重。
2）取样方法：
· 每1万块为一检验批，不足1万块也按一批计。
· 按预先确定好的抽样方案在成品堆垛中随机抽取10块，试件的外观质量必须符合成品的外观指标；若对试验结果有怀疑时，可加倍抽取试样进行复试。
3.7.7.1.3 施工试验
A.钢筋接头
1）当受力钢筋直径≥20时，应采用直螺纹机械连接接头；当受力钢筋直径20＞d≥12时，采用焊接；当受力钢筋直径d＜12时，采用绑扎连接。机械连接接头等级≥Ⅱ级，其接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值，并具有高延性及反复拉压性能。       
2）钢筋机械连接接头的检验形式 
现场检验：也叫施工检验，是由施工单位检验部门在施工现场进行的抽样检验（按检验批进行）。
3）钢筋机械连接工艺检验和现场检验必试项目：抗拉强度。
4）钢筋机械连接的取样方法和数量
接头的现场检验按验收批进行，每一个流水段为一个验收批，每一个流水段分墙体或柱、顶板，流水段的划分见本方案第三节。同一施工条件下，采用同一批材料的同等级、同型式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做抗拉强度试验。在现场连续检验10个验收批，全部抗拉强度试件一次抽样均合格时，验收批接头数量可扩大一倍。
5）钢筋机械连接的评定结果
当3个试件的抗拉强度试验均符合《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2016）规定时，该验收批评为合格；如有1个强度不符合要求，应再取6个试件进行复验。复验中如仍有1个试验结果不符合要求，则该检验批评为不合格。
钢筋机械接头的破坏形态有三种：钢筋母材拉断、连接件拉断、钢筋从连接件中滑脱。但只要满足《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2016）规定要求，任何破坏形式均可判为合格。
B.商品混凝土
1）本工程采用商品混凝土，混凝土的外加剂和粉煤灰的试验以及碱含量的试验等均由搅拌站做试验。
2）混凝土的品种分普通混凝土和防水混凝土，其中基础底板、地下室外墙、地下室覆土顶板、种植屋面等与土壤直接接触的结构构件以及消防水池均应采用防水混凝土，除基础底板、消防水池的抗渗等级为P8外，其余防水混凝土的抗渗等级均为P6。混凝土的取样根据钢筋现场检验批进行，钢筋现场检验批按流水段的划分，每一个流水段为一个验收批。
3）普通混凝土的必试项目有坍落度测定、抗压强度试验；防水混凝土的必试项目有坍落度测定、抗压强度试验、抗渗试验。
4）普通混凝土强度试验的取样方法和试块留置。
（1）根据流水段的划分，同一浇筑部位，同一混凝土强度等级，同一配合比，同一工作台班，不超过100m3混凝土为一取样单位，不足100m3混凝土时也按同一取样单位计；
（2）当一次连续浇筑超过1000 m3时，同一混凝土强度等级，同一配合比，每200m3为一取样单位。
（3）每一取样单位至少留一组28d强度的标准养护试块，施工现场为了检查结构拆模及施工期间临时负荷的需要留置与结构同条件养护的试块，每项同条件养护试块不得少于一组，冬施混凝土还相应增加不少于二组与结构同条件的试块，分别用于检查受冻前的砼强度和转入常温养护28d的砼强度。强度试样每组3个试块。
（4）试样要有代表性，每组取自同一罐车，在砼入模处随机抽取。
5）防水混凝土强度及抗渗试验的取样方法和试块留置。
（1）强度试块的留置：防水混凝土的抗压强度试块的留置方法和数量按普通混凝土“强度试验”的方法和数量留置。
（2）抗渗试块的留置：同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比，生产工艺基本相同，每单位工程不得少于两组抗渗试块（每组6个试块）；连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试块。预拌混凝土的抗渗试件留置组数视结构的规模和要求而定。
（3）每组试样包括同条件试块、抗渗试块、强度试块的试样，必须取自同一次拌制的混凝土拌合物
6）混凝土坍落度测定
（1）湿润坍落度筒及底板，在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上，并把筒放在底板中心，然后用脚踩住二边的脚踏板，坍落度筒在装料时应保持固定的位置。
（2）把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内，使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用振捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行，各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时，捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时，捣棒应贯穿整个深度，插捣第二层和顶层时，捣棒应插透本层至下一层的表面；浇灌顶层时，混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中，如发现混凝土沉落到低于筒口，则应随时添加。顶层插捣完毕后，刮去多余的混凝土，并用抹刀抹平。
（3）清除筒边底板上的混凝土后，垂直平稳地提起坍落度筒，坍落度筒的提离过程应在5～10s内完成；从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行，并应在150s内完成。
（4）提起坍落度筒后，测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差，即为该混凝土拌合物的坍落度值；坍落度筒提离后，如混凝土发生崩坍或一边剪切现象，则应重新取样另行测定；如第二次试验仍出现上述现象，则表示该混凝土和易性不好，应予记录查备。
（5）观察坍落后的混凝土试体的黏聚性和保水性。黏聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打，此时如果锥体逐渐下沉，则表示黏聚性良好，如果锥体倒塌、部分崩裂或出现离析现象，则表示黏聚性不好。保水性以混凝土拌合物稀浆析出的程度来评定，坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出，锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露，则表明此混凝土拌合物的保水性能不好；如坍落度提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出，则表示此混凝土拌合物保水性良好。
（6）当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时，用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径，在这两个直径之差小于50㎜的条件下，用其算术平均值作为坍落扩展度值；否则，此次试验无效。
7）混凝土试块的制作
（1）混凝土试块的制作的有关规定
成型前，应检查试模尺寸并符合有关规定；试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。
取样混凝土应在拌制后尽量短时间内成型，一般不宜超过15min。
根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法，坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实；大于70mm的宜用捣棒人工捣实；检验现浇混凝土，试件成型方法宜与实际采用的方法相同。
（2）混凝土试块的制作的步骤
取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。
试件成型方法采用振动台振实制作步骤：
①将混凝土拌合物一次装入试模，装料时应用抹刀沿各试模壁插捣，并使混凝土拌合物高出试模口；
②试模应附着或固定在振动台上，振动时试模不得有任何跳动，振动应持续到表面出浆为止，不得过振。
试件成型方法采用插入式振捣棒振实制作步骤：
①将混凝土拌合物一次装入试模，装料时应用抹刀沿各试模壁插捣，并使混凝土拌合物高出试模口。
②宜用直径为φ25mm的插入式振捣棒，插入试模振捣时，振捣棒距试模底板10～20mm且不得触及试模底板、振动应持续到表面出浆为止，且应避免过振，以防混凝土离析；一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢，拔出后不得留有孔洞。
③刮除试模上口多余的混凝土，待混凝土临近初凝时，用抹刀抹平。
④制模完毕，要认真填写混凝土施工及试块
8）试块的养护
（1）试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。
（2）采用标准养护的试块，应在温度为（20±5）℃的环境中静置一昼夜到二昼夜，然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为（20±2）℃，相对湿度为95％以上的标准养护室中养护。标准养护室内的试件应放在支架上，彼此间隔10～20mm，试件表面应保持湿润，并不得被水直接冲淋。标准养护龄期为28d（从搅拌加水开始计时）。
（3）同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模试件相同，拆模后，试件仍需保持同条件养护。
C.回填土
1）取样：回填土必须分层夯压密实、并分层、分段取样。回填土的必试项目为：压实系数（干密度、含水量、击实试验）。
2）取样数量：
（1）基坑回填土在地下室外墙1m范围内以及位于设备基础、散水、踏步等基础之下部位应采用2:8灰土，其它部位可采用素土；回填土应以最佳含水率分层夯实，每层厚度≤250mm，压实系数≥0.94；局部无法压实处采用C15流动性素混凝土浇灌，严禁采用建筑垃圾回填。
（2）基坑或房芯每50～100㎡应不少于1个检验点。
（3）基槽每10～20m不少于1个检验点。
3）取样方法：
（1）环刀法：每段每层进行检验，应在夯实层下半部（至每层表面以下2/3处）用环刀取样。
（2）灌砂法：用于级配砂石回填或不宜用环刀法取样的土质。采用灌砂法取样时，取样数量可较环刀法适当减少。取样部位应为每层压实后的全部深度。
（3）按规定进行现场取样，将样品包好、编号（编号要与取样平面图上各点位标示一一对应）送试验室试验。取样时，宜请监理单位参加，并签认。
4）合格判定：
（1）填土压实后的干密度，应有90％以上符合设计要求，其余10％的最低值与设计值之差，不得大于0.08g/cm3，且不得集中。
（2）试验结果不合格，试验工应立即上报技术部及有关部门及时处理。试验报告不得抽撤，应在其上注明如何处理，并附处理合格证明，一起存档。
D.回弹法检测混凝土抗压强度
结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方法，其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定：
1）单个检测：适用于单独的结构或构件。
2）批量检测：适用于在相同的生产工艺条件下，混凝土的强度等级相同，原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致，且龄期相近的同类结构或构件，按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%，且构件数量不得少于10件。抽检构件时，应随机抽取并使所选构件具有代表性。
3）每一结构或构件的测区应符合下列要求：
（1）每一结构或构件测区数不应少于10个，对某一方向尺寸小于4.5m，且另一方向尺寸小于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少5个。
（2）相邻两测区的间距应控制在2m以内，测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m，且不宜小于0.2m。
（3）测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时，可使用回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。
（4）测区选在构件的两个对称可测面上，也可选在一个可测面上，且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区，并应避开预埋件。
（5）每一测区的面积宜控制在0.04㎡。
（6）检测面应为混凝土表面，并清洁、平整，不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面，必要时可用砂轮清除疏松层和杂物，且不应有残留的粉末或碎屑。
（7）对弹出时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。
（8）结构或构件的测区应标有清晰的编号，必要时应在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。
E.结构实体钢筋保护层厚度的检验
1）钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量，应符合下列要求：
（1）钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构件的重要性共同选定。
（2）对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；当有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。
2）对选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；对选定的板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量1点。
3）钢筋保护层厚度的检验，可采用非破损或局部破损的方法，也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时，所使用的检测仪器应经过计量检验，检测操作应符合相应规程的规定。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。
4）钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋的保护层厚度的允许偏差，对梁类构件为+10mm，-7mm，对板类构件为+8mm，-5mm。
5）对梁内、板内构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验算。结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定：
（1）当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90％及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格；
（2）当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90％但不小于80％，可再抽取相同数量的构件进行检验，当按两次抽样总和计算的合格点率为90％及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格；
（3）每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于纵向受力钢筋的保护层厚度的允许偏差的1.5倍。
10.7.2 安装工程无损检测
总承包商按要求将无损检测项目和检测比例等委托无损检测单位进行安装工程无损检测。
焊缝的探伤比例应符合设计文件和规范要求。焊缝超标缺陷经返修后，应进行复检和扩大检测。在检查过程当中，如果发现无损检测单位有严重的质量问题或违反诚信原则时，总承包商将停止委托检测业务，并将有关问题反馈给发包人。
现场施工进入焊接阶段时，无损检测工作宜每日进行，为避免探伤时对工人造成辐射伤害，无损检测最好在晚上实施。需要进行检测时，施工分包商应提前通知总承包商，并提交“焊接日报表”，总承包商组织监理、施工分包商、检测单位到现场点口，点口前应对焊接外观质量进行检查验收，外观合格的焊缝才允许进行无损检测，焊口的选定必须是随机选择的，每一个焊工的施焊焊口都应该被选到，且应包含固定口和活动口。施工分包商将点口信息以“无损检测委托单”（采用项目交工资料表格）形式发送给检测单位。
检测单位在接到施工分包商的委托单后，应安排机具、人员、时间，计算出安全距离，确定好工作计划和工作范围，办理作业许可证，作业许可证必须得到总承包商的批准，并以书面形式通知所有相关方，防止辐射伤害事故的发生。
检测单位在完成当天委托的任务后，应及时将检测结果通知施工分包商和总承包商焊接工程师（专业工程师）。当单台罐、单台容器、单条管线按设计要求比例完成检测后，检测单位应向施工分包商提交检测报告，总承包商焊接工程师（专业工程师）负责查验。检验报告由施工分包商归档，最终作为交工资料移交。
施工分包商技术员收到焊口检测结果后，应及时将施焊焊口的焊工代号、固定口位置、检测焊缝位置及无损检测种类、返修标识、扩探标识，及时标注在“管道单线图/设备排版图”上，并填写“焊接工作记录”（采用项目交工资料表格）。
总承包商施工经理应组织焊接工程师（专业工程师）、质量（工程师）经理、施工分包商相关人员对焊接不合格情况进行深入分析，仔细研究，采取有效措施，确保工程质量合格并不断提高。
10.7.3 质量检验计划表
	序号
	检验项目

	1
	防水材料

	2
	钢筋原材

	3
	钢筋接头

	4
	混凝土塌落度

	5
	混凝土试块

	6
	回填土压实度

	7
	混凝土抗压强度

	8
	管道光谱分析

	9
	管道无损检测


12. 质量通病及防治措施
