临电作业票

编号：
	申请单位
	
	申请人
	

	作业地点
	
	电工名称
	

	监护人
	

	有效期限
	

	作业内容及安全措施说明
	

	使用的设备及机工具
	

	序号
	检查单
	确认执行
	不适用

	1
	安装临时线路的电工持证上岗
	
	

	2
	在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求并有措施
	
	

	3
	临时用电的单相和混用线路采用五线制
	
	

	4
	临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米
	
	

	5
	临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设
	
	

	6
	暗管埋设及地下电气化线路设有走向标志和安全标志,电线埋深不得小于0.7米
	
	

	7
	现场临时用电配电盘要有防护措施
	
	

	8
	行灯电压不得超过36伏，在特别潮湿场所或塔、罐等金属设备内不得超过12伏
	
	

	9
	临时用电设施安有漏电保护器,移动工具、手持工具应一机一闸一保护
	
	

	10
	用电设备、线路容量、负荷符合要求
	
	

	施工单位安全人员意见：

                                           
	总包单位专业工程师意见：
                                         

	总包单位安全人员意见：

                                         
	                                                 

	取消： 

	关闭：


